《污水处理的基本知识》

第一章 绪论

一、基本概念

1、环境：周围的境况

主要有：水环境，土壤环境，大气环境等。

2、环境污染：环境中某种物质(成份)超过了环境本底值，并造成了不可修复的影响。

如果该环境为水环境，污染称为水体污染。

水体污染的主要原因有:

(1)、城市生活污水和工业废水；(2)、农业中施用的化肥、农药等从土壤中流失进入水体；(3)、其他污染物由于雨水随地表径流进入水体；(4)、大气中的污染物由于重力沉降或降水过程而进入水体。另外还包括热污染、放射性污染等。

3、环境保护：采取各种措施防止环境污染行为的发生或修整环境污染造成的后果，使环境中各物质不超过环境本底值或在环境容量的范围内。

4、水体自净：指水体在其环境容量的范围内，经过物理、化学和生物的作用，使排入水体的污染物质浓度，随着时间的推移及水流的流动，逐步降低。

水体自净主要包括物理净化(污染物质由于稀释、混合、沉淀等作用使水体污染物质浓度降低的过程)、化学净化(污染物质由于中和、氧化、还原、分解等作用而使水体污染物质浓度降低的过程)、生物净化(水体中的生物，尤其是微生物对有机物的氧化分作用而使水体污染物质浓度降低的过程)等作用。

5、水体污染物质

(1)、固体污染物

固体物质在水中有三种存在形式：溶解态(直径小于1纳米)、胶体态(直径介于1-100纳米之间)、悬浮态(直径大于100纳米)

悬浮态物质根据密度可分为三类(漂浮、可沉、悬浮)。主要危害有：降低透光度，减少水体的光合作用而影响水体自净；对水生生物(尤其是鱼类)产生危害；成为其他污染物的载体。

(2)、有机污染物

绝大多数有机物具有生物可降解性，即属于需氧有机物。主要是蛋白质、脂肪等有机物，易于生物降解。来自生活污水及工业废水。主要对渔业影响，水体的富营养化及缺氧。

(3)、有毒污染物

废水中对生物引起毒性反应的化学物质。主要包括

无机有毒物：重金属离子、氰化物、氟化物和亚硝酸盐等。

有机有毒物：酚、醛、苯、硝基化合物、多氯联苯及有机农药等。

放射性物质

(4)、营养性污染物

N、P等营养物：主要来自农田施肥、农业废弃物、城市生活污水和工业废水。

(5)、生物污染物

主要废水中的致病性微生物及其他有害有机物。

(6)、感官污染物

主要是色度、浑浊、异味等。

(7)、酸碱污染物

主要危害有：使水体pH值变化、破坏自然缓冲、使水质逐渐恶化、周围土壤酸化；抑制微生物生长和妨害水体自净，对淡水生物和植物生长不利，危害鱼类生长。

(8)、热污染   废水温度过高引起的危害

(9)、其他污染物

如油类、挥发性物质、表面活性物质等。

二、水质指标

水质指标是用于表示废水的水质特性，并用于评价处理方法的优劣，某些指标还可以预测废水排入水体后对水体的影响。主要包括物理指标、化学指标和生物指标。

(一)、物理指标

物理指标主要有总固体、悬浮物、溶解物、浊度、色度、放射性、电导率、温度等。

总固体是水样在一定温度下蒸干后所残余的固体物质总量。

悬浮物是水样过滤后在103-105度温度下把滤纸上截留物烘干所得的固体量。在沉淀设备中，悬浮物的去除率是反映效果的重要指标。

溶解物是水样过滤后滤过液蒸干的残余固体量。溶解物含量与悬浮物含量两者之和即为总固体量。

浊度是在外观上判断水是否遭受污染的主要特征之一。浊度的标准单位规定为1mgSi02所构成的浑浊度为1度。

电导率是指一定体积溶液的电导，可以间接表示水中溶解盐的含量。

(二)、化学指标

化学指标主要有生化需氧量、化学需氧量，总需氧量、总有机碳、有机氮、氨氮、亚硝酸氮、硝酸氰、总氮、pH值、有机毒物(酚、苯、有机汞、稠环芳烃、有机农药等)、无机毒物(氰、汞、铬、镉、砷等)。

生化需氧量(BOD)是在一定条件下使水样有机物进行生物氧化、在一定期间内所消耗的溶解氧量，可以间接地反映水中有机物含量。一般采用20度作为测定BOD的标准温度，测定时间采用5天，故称为五日生化需氧量(BOD5)。

化学需氧量(COD)是指水样中能被化学氧化剂氧化的物质。在一定条件下进行化学氧化所消耗的氧量，以O2mg／L表示。常用的化学氧化剂是重铬酸钾或高锰酸钾。用高锰酸钾测得的值，也称耗氧量，记作OC，或以CODMn表示。COD的测定较BOD测定要简便、迅速，但不能完全反映有机污染物在水的含量和降解的实际情况。COD测定可把大部邮分什机物氧化，也包括了水中存在的无机性还原物质，其所用单位一般都换算为O2mg／L。

总需氧量(TOC)是在900度高温下使有机物燃烧所耗去的氧量。

总有机碳(TOD)是在触媒参与下用燃烧法测定水样中产生的二氧化碳量，从而求出水样的总有机碳量，用以间接表示有机物含量。

有机氮是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机物总量的一个水质指标。

NH3和NH4称为氨氮，N02称为亚硝酸氮，NO3称为硝酸氮。

总氮是有机氮与氨氮亚硝酸氮、硝酸氮之和。

PH值用以表示水的酸碱性，当pH=7时，水呈中性，PH<7时，水呈酸性，pH>7时，水呈碱性。

酚、汞、镉、铬等均已作为单独的水质指标。

(三)、生物指标

生物指标主要有细菌总数、大肠菌群、病原菌等。

直接测定水中病原菌还有很多困难，通常是用测定水中细菌总数和大肠菌群。细菌总数是指lmL水中所含各种细菌的总数。

大肠菌群指数是指1L水中所含大肠菌落的个数。

三、污水处理技术

(一)、一般处理原则

污水中的污染物质是多种多样的，所以往往不可能用一种处理单元就能够把所有的污染物质去除干净。一般一种污水往往需要通过由集中方法和几个处理单元组成的处理系统处理后，才能够达到排放要求。采用哪些方法或哪几种方法联合使用，需根据污水的水质和水量、排放标准、处理方法的特点、处理成本和回收经济价值等，通过调查、分析、比较后确定，必要时要进行小试、中试等试验研究。

污水处理的主要原则：首先是从清洁生产的角度出发，改革生产工艺和设备，减少污染物，防止污水外排，进行综合利用和回收。必须外排的污水，其处理方法随水质和要求而异。一级处理，主要分离水中的悬浮固体物、胶状物、浮油或重油等，可以采用水质水量调节、自然沉淀、上浮、隔油等方法。二级处理主要是去除可生物降解的有机溶解物和部分胶状物的污染，用以减少废水的BOD和部分COD，通常采用生物化学法处理、化学混凝和化学沉淀池是二级处理的方法，如含磷酸盐废水和含胶体物质的废水须用化学混凝法处理。对于环境卫生标准要求高，而废水的色、臭、味污染严重，或BOD和COD比值甚小(小于0．2-0.25)，则须采用三级处理方法予以深度净化，污水的三级处理，主要是去除生物难降解的有机污染物和废水中溶解的无机污染物，常用的方法有活性炭吸附和化学氧化，也可以采用离子交换或膜分离技术等。含多元分子结构污染物的污水，一般先用物理方法部分分离，然后用其他方法处理。各种不同的工业废水可以根据具体情况，选择不同的组合处理方法。

(二)、处理方法分类

针对不同污染物质的特征，发展了各种不同的污水处理方法，这些处理方法可按其作用原理划分为四大类，即物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。

(1)、物理处理法

通过物理作用，以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠)的污水处理法。根据物理作用的不同，又可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截流法等。属于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮(气浮、浮选)等，相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、除油池、气浮池及其附属装置等。离心分离法本身就是一种处理单元，使用的处理装置有离心分离机和水旋分离器等，筛滤截流法截留和过滤两种处理单元，前者使用的处理设备是隔栅、筛网，而后者使用的是砂滤池和微孔滤池等。

(2)、化学处理法

通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又统称为膜处理技术。其中运用传质作用的处理单元具有化学作用，而同时又有与之相关的物理作用，所以也可以从化学处理法中分离出来，成为另一种处理方法，称为物理化学法，即运用物理和化学的综合作用使污水得到净化的方法。

化学处理法各处理单元所使用的处理设备，除相应的池、罐、塔外，还有一些附属装置。化学处理法主要用于处理各种工业废水。

(3)、物理化学法

物理化学法是利用物理化学作用去除污水中的污染物质。主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法、气提法和吹脱法等。

(4)、生物处理法

通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质的污水处理方法。根据起作用的微生物不同，生物处理法又可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。

①好氧生物处理法  是好氧微生物在有氧条件下将复杂的有机物分解，并以释放出的能量来完成其机体的功能，如繁殖、增长和运动等。产生能的部分有机物则转变成CO2、H2O和NH3等其余的转变成新细胞(微生物的新肌体，如活性污泥或生物膜)。污水处理广泛使用的是好氧法。按传统，好氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法本身就是一种处理单元，它有多种运行方式。属于生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化以及最近发展起来的悬浮载体流化床等。

②厌氧生物处理法  是厌氧微生物在无氧条件下将高浓度有机废水或污泥中的有机物分解，最后产生甲烷和CO2等气体。

(三)、处理方法分级

(1)、污水一级处理

去除废水中的漂浮物和部分悬浮状态的污染物质，调节废水pH值、减轻废水的腐化程度和后续处理工艺负荷的处理方法。

污水经一级处理后，一般达不到排放标准。所以一般以一级处理为预处理，以二级处理为主体，必要时再进行三级处理，即深度处理，使污水达到排放标准或补充工业用水和城市供水，一级处理常用方法有以下几种。

①、筛滤法  筛滤法是分离污水中呈悬浮状态污染物的方法。常用设备是格栅和筛网。格栅主要用于截留污水中大于栅条间隙的漂浮物，一般布置在污水处理场或泵站的进口处，以防止管道、机械设备以及其他装置的堵塞。格栅的清渣，常用人工或机械方法，有的是用磨碎机将栅渣磨碎后，再投人格栅下游，以解决栅渣的处置问题。筛网的网孔较小，主要用以滤除废水中的纤维、纸浆等细小悬浮物，以保证后续处理单元的正常运行和处理效果。

②、沉淀法  沉淀法是通过重力沉降分离废水中呈悬浮状态污染物质的方法。沉淀法的主要构筑物有沉砂池和沉淀池，用于一级处理的沉淀池，通称初级沉淀池。其作用为：a．去除污水中大部分可沉的悬浮固体；b．作为化学或生物化学处理的预处理，以减轻后续处理工艺的负荷和提高处理效果。

③、上浮法  上浮法用于去除污水中相对密度小于1的污染物，或通过投加药剂、加压溶气等措施去除相对密度稍大于1的污染物质。在一级处理工艺中，主要是用于去除污水中的油类及悬浮物质。

④、预曝气法  预曝气法是在污水进人处理构筑物以前，先进行短时间(10—20min)的曝气。其作用为：a．可产生自然絮凝或生物絮凝作用，使污水中的微小颗粒变大，以便沉淀分离；b．氧化废水中的还原性物质；c．吹脱污水中溶解的挥发物；d．增加污水中的溶解氧，减轻污水的腐化，提高污水的稳定度。

(2)、污水二级处理

污水通过一级处理后再加处理，用以除去污水中大量有机污染物，使污水进一步净化的工艺过程。相当长时间以来，主要把生物化学处理作为污水二级处理的主体工艺。近年来，采用化学或物理化学处理法作为二级处理主体工艺，并随着化学药剂品种的不断增加，处理设备和工艺的不断改进而得到推广。因此，二级处理原作为生化处理的同义词已失去意义。    污水在经过筛滤、沉淀或上浮等一级处理之后，可以有效地去除部分悬浮物，生化需氧量(BOD)也可以去除25％一40%，但一般不能去除污水中呈溶解状态的和呈胶体状态的有机物、氧化物、硫化物等有毒物质，不能达到污水排放标准。因此需要进行二级处理，二级处理的主要方法有以下几种。

①、活性污泥法  是废水生物化学处理中的主要处理方法。以污水中有机污染物作为底物，在有氧的条件下，对各种微生物群体进行混合连续培养，形成活性污泥。利用这种活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用过程，去除废水中有机污染物，从而得到净化。活性污泥法从开创至今已经有90年的历史，目前已成为有机行业废水和城市污水最有效的生物处理法，应用非常普遍。活性污泥法运行方式多种多样，如传统活性污泥法、阶段曝气法、生物吸附法、混合式曝气法、纯氧曝气法、深井曝气法，以及近几年所发展的氧化沟(延时曝气活性污泥法)、SBR法等。

②、生物膜法  生物膜法是使废水通过生长在固定支承物表面的生物膜，利用生物氧化作用和各相之间的物质交换，降解废水中有机污染物的方法。用这种方法处理废水的构筑物有生物滤池、生物转盘和生物接触氧化池以及最近发展起来的悬浮载体流化床，目前采用生物接触氧化池为多。

近年来，有的国家正在研究和采用化学或物理化学处理法作为二级处理主体工艺，预期这些方法将随着化学药剂品种的不断增加，处理设备和工艺的不断改进而得到推广。污水二级处理可以去除污水中大量BOD和悬浮物，在较大程度上净化了污水，对保护环境起到了一定作用。但随着污水量的不断增加，水资源的日益紧张，需要获取更高质量的处理水，以供重复使用或补充水源。为此，有时需要在二级处理基础上，再进行污水三级处理。

(3)、三级处理

污水三级处理又称污水深度处理或高级处理。为进一步去除二级处理未能去除的污染物质，其中包括微生物未能降解的有机物或磷、氮等可溶性无机物。三级处理是深度处理的同义词，但二者又不完全一致。三级处理是经二级处理后，为了从废水中去除某种特定的污染物质，如磷、氮等，而补充增加的一项或几项处理单元；至于深度处理则往往是以废水回收、复用为目的，在二级处理后所增设的处理单元或系统。三级处理耗资较大，管理也较复杂，但能充分利用水资源。

完善的三级处理由除磷、除氮、除有机物(主要是难以生物降解的有机物)、除病毒和病原菌、除悬浮物和矿物质等单元过程组成。根据三级处理出水的具体去向；其处理流程和组成单元是不同的。如果为防止受纳水体富营养化，则采用除磷和除氮的三级处理；如果为保护下游引用水源或浴场不受污染，则应采用除磷、除氮、除毒物、除病菌和病原菌等三级处理，如直接作为城市饮用水以外的生活用水，如洗衣、清扫、冲洗厕所、喷洒街道和绿化地带等用水，其出水水质要求接近于饮用水标准。其具体处理单元介绍如下。

①除磷  最有效和实用的除磷方法是化学沉淀法，即投加石灰或铝盐、铁盐形成难溶性的磷酸盐沉淀。石灰与废水中的磷化物发生如下反应

3HPO2-4+5Ca2++40H-=Ca5(OH)(PO4)3+3H20

为了保证投加石灰的沉淀效果，需要pH值提高到9.5～11.5。磷酸铝是在pH值为6时沉淀最好，磷酸铁在pH值为4时沉淀最好。

为了确定金属盐的准确投量，须对要求处理的污水进行小试试验。

②除氮

a．生物硝化—反硝化法  是好氧生物处理过程和厌氧生物处理过程串联工作的系统，污水中的含氮有机物首先经好氧生物过程转化为硝酸盐，随后再经厌氧生物过程将硝酸盐还原为氮气析出而去氮。有多种处理流程，如三级串联的活性污泥法处理系统，其中第一级用于氧化含碳有机物，第二级用于氧化含氮有机物，而第三级是使第二级产生的硝酸盐在厌氧条件下还原析出氮气。在所有的处理流程中，都是向厌氧系统投加一些补充的需氧源(如甲醇)，以使硝化所需的反应时间缩短而切合实用。

现有采取开放型的冷却系统处理含氮废水，并取得了有效的处理效果。

b．物理—化学法  有三种方法，即气提法、折点氯化法和选择离子交换法。

(a)气提法  是使污水中的铵离子在高pH值条件下大部分转变成氨气。

NH4++OH-＝NH3+H2O

(b)折点氯化法  通过投加不同量的氯，使污水中的氨转化为氯化铵的化合物，这些氨最后又被氧化成氨气或各种含氮的无氯产物。

(c)选择性离子交换法  是以沸石对铵比对钙、镁和钠等离子有优选交换吸附的性能为基础来去除氨氮的方法。

③、有机污染物的去除  活性炭能有效地去除二级处理出水中的大部分有机污染物。一些三级处理厂的粉末活性炭接触吸附装置(或粒状活性炭过滤吸附装置)去除化学需氧量(COD)和总有机碳有代表性的效率为70％～80％。每千克活性炭吸附容量为0.25—0.87kg，COD具体吸附容量是由进水的有机物浓度和所要求的出水深度决定的。在任何情况下，活性炭的实际吸附容量比按吸附等温线试验测定的吸附容量大得多。这主要是由于在活性炭上还有生物吸附和氧化作用所致。

臭氧氧化和活性炭吸附配合使用，往往能更有效地去除有机物和延长活性炭的使用寿命。臭氧能将有机物氧化降解，减轻活性炭的负荷，还能将一些难以生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物，而便于被活性炭吸附和生物降解。臭氧氧化的废水流经活性炭滤池时因含有较多的氧气而会增强活性炭的生物活性，提高它的生物氧化能力。

④溶解性无机物的去除  有三种可采用的方法，即离子交换、电渗析和反渗透。目前在污水三级处理中对于用反渗透法脱除矿物质和有机污染物最为重视。对使用高效除盐反渗透膜装置的一些研究结果证明，总溶解性固体可去除90％-95％，磷酸盐可以除95％-99％，氨氮可去除80％-90％，硝酸盐氮可去除50％-85％，悬浮物可去除99％-100％，总有机碳(TOC)可去除90-95%，可见，反渗透法能有效去除多种有机物。其缺点是设备造价昂贵，并且需要高的工作压力，运行费用较高，且清洗与维护不方便。现有的三级处理由超滤与反渗透串联组成，前者主要去除有机污染物，而后者去除溶解性无机物。

⑤病毒的去除  用铝盐和铁盐混凝沉淀，可去除致病菌和病毒约90%，经滤池过滤能进一步提高去除率。但要杀灭病菌，采用石灰混凝沉淀或臭氧均可杀灭病菌。

常用的污水处理方法

| 类别 | 处理方法 | 主要去除污染物 |
| --- | --- | --- |
| 一级处理 | 1、格栅分离 2、沉砂 3、均衡 4、中和(pH值调节) 5、油水分离 6、气浮 | 粗粒悬浮物 固体沉淀物 不同的水质或水量冲击 酸、碱 浮油、粗分散油 细分散油及微细悬浮物 |
| 二级处理 | 1、活性污泥法 2、生物膜法 3、氧化沟 4、SBR法 5、氧化塘 | 微生物可降解性有机物、BOD、COD |
| 后处理 | 1、气提法 2、混凝沉淀法 3、过滤或微絮凝过滤 4、气浮 5、活性炭过滤(生物炭过滤) | 气体H2S、CO2、NH3 不能沉降的悬浮颗粒、胶体粒子、细分散油 悬浮固体物、细分散油 悬浮固体物、细分散油 悬浮固体物、可溶性有机物 |
| 三级处理 | 1、活性炭吸附 2、灭菌 3、电渗析 4、离子交换 5、反渗透 6、蒸发 7、臭氧氧化 | 臭味、色度、COD、细分散油、溶解性油 细菌、病毒 盐类、重金属 盐类、有机物、细菌 难降解的有机物、溶解油 |

第二章  污水的物理处理

第一节、调节池

主要作用：调节水量与匀化水质

一般水力停留时间：4-12小时

为防止沉淀或有相应的预处理作用，可采用机械搅拌或空气搅拌(参考预曝气量0.6-0.9m3/m3.h)。

第二节、筛滤

筛滤是指去除污水中的粗大悬浮物和杂物，以保护后续处理设施能正常运行的一种预处理方法。

主要由平行的棒、条、金属网、格网或穿孔板组成。根据不同的组成称为格栅或筛网。

1、格栅

按形状分为：平面格栅和曲面格栅。

按栅隙分为：粗格栅(50-100mm)、中格栅(10-40mm)、细格栅(3-10mm)。

常用格栅有：钢丝绳牵引格栅、高链式格栅、回转式格栅、阶梯式格栅等。

2、筛网

适用于某些工业废水含有细小的悬浮颗粒(如造纸、毛纺、化纤等行业)。

常用筛网有：转筒式筛网、水力回转式筛网、转盘式筛网、微滤机等。

在污水处理系统或水泵前，必须设置格栅。

在污水处理系统前，采用机械清除时为16～25mm，采用人工清除时为25～40mm；

污水过栅流速宜采用0.6～1.0m/s，格栅倾角宜采用45°～75°。

格栅上部必须设置工作台，其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m，工作台上应有安全和冲洗设施。

格栅工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度，采用机械清除时不应小于1.5m，采用人工清除时不应小于1.2m。

第三节、沉淀与上浮

应用原理：利用水中悬浮颗粒与水的密度差进行分离。

一、沉淀

(一)、沉淀的基本类型

根据悬浮颗粒的的性质、凝聚性及浓度的高低可分为四种基本类型。

(1)、自由沉降：初沉池初期。

(2)、絮凝沉淀：二沉初期或混凝沉淀。

(3)、拥挤沉淀(成层沉淀)：活性污泥在二沉池的后期。

(4)、压缩沉淀：二沉池及污泥浓缩池中的污泥浓缩过程。

(二)、沉砂池

也属于沉淀的一种，作用是去除污水中的无机颗粒。

主要形式有：平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池、旋流式沉砂池。

城市污水处理厂宜设置沉砂池。
       平流沉砂池的设计，应符合下列要求：
        最大流速应为0.3m/s，最小流速应为0.15m/s； 最大流量时停留时间应不小于30s；有效水深不应大于1.2m，每格宽度不宜小于0.6m。

曝气沉砂池的设计，应符合下列要求：

水平流速为0.1m/s； 最大时流量的停留时间为1～3min； 有效水深为2～3ｍ，宽深比为1～1.5； 处理每立方米污水的曝气量为0.1～0.2m空气； 进水方向应与池中旋流方向一致，出水方向应与进水方向垂直，并宜设置挡板。

城市污水的沉砂量，可按每立方米污水0.03L计算；合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。
       注：沉砂量的含水率60%，容重1500kg/m³。
砂斗容积不应大于2d的沉砂量，采用重力排砂时，砂斗斗壁与水平面的倾角不应小于55°。
      除砂宜采用机械方法，并设置贮砂池或晒砂场。采用人工排砂时，排砂管直径不应小于200mm。

常用设备：砂水分离器、旋流沉砂池等。

(三)、沉淀池类型

1、按工艺布置位置，分为初次沉淀池和二次沉淀池。

2、沉淀池一般规定

沉淀池的超高不应小于0.3m。
       沉淀池的有效水深宜采用2～4m。
       当采用污泥斗排泥时，每个泥斗均应设单独的闸阀和排泥管。泥斗的斜壁与水平面的倾角，方斗宜为60°，圆斗宜为55°。
       初次沉淀池的污泥区容积，宜按不大于2d的污泥量计算。曝气池后的二次沉淀池污泥区容积，宜按不大于2h的污泥量计算，并应有连续排泥措施。机械排泥的初次沉淀池和生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积，宜按4h的污泥量计算。
排泥管的直径不应小于200mm。
       当采用静水压力排泥时，初次沉淀池的静水头不应小于1.5m；二次沉淀池的静水头，生物膜法处理后不应小于1.2m，曝气池后不应小于0.9m。
        注：生产污水按污泥性质确度。
       沉淀池出水堰最大负荷，初次沉淀池不宜大于2.9L/（ｓ·ｍ）；二次沉淀池不宜大于1.7L/（ｓ·ｍ）。
       沉淀池应设置撇渣设施

3、根据水流的形式可分为：

(1)、平流式沉淀池

平流沉淀池的设计，应符合下列要求：
   每格长度与宽度之比值不小于4，长度与有效水深的比值不小于8；
        一般采用机械排泥，排泥机械的行进速度为0.3m/min；
        缓冲层高度，非机械排泥时为0.5m，机械排泥时，缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m；
   池底纵坡不小于0.01。
      (2)、竖流式沉淀池

竖流沉淀池的设计，应符合下列要求：
        池子直径（或正方形的一边）与有效水深的比值不大于3；
       中心管内流速不大于30mm/s；
       中心管下口应设有喇叭口及反射板，板底面距泥面不小于0.3m。

(3)、辐流式沉淀池

辐流沉淀池的设计，应符合下列要求：
 池子直径（或正方形的一边）与有效水深的比值宜为6～12；
        一般采用机械排泥，当池子直径（或正方形的一边）较小时也可采用多斗排泥，排泥机械旋转速度宜为1～3r/h，刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/min；
       缓冲层高度，非机械排泥时宜为0.5m；机械排泥时，缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3ｍ；坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。

(4)、斜板(管)沉淀池
      当需要挖掘原有沉淀池潜力或建造沉淀池面积受限制时，通过技术经济比较，可采用斜板（管）沉淀池。
      升流式异向流斜板（管）沉淀池的设计表面水力负荷，一般可按比普通沉淀池的设计表面水力负荷提高一倍考虑；但对于二次沉淀池，尚应以固体负荷核算。
      升流式异向流斜板（管）沉淀池的设计，应符合下列要求：
       斜板净距（或斜管孔径）为80～100mm；
       斜板（管）斜长为1m；
       斜板（管）倾角力60°；
       斜板（管）区上部水深为0.7～1.0m；
       斜板（管）区底部缓冲层高度为1.0m。
      斜板（管）沉淀池应设冲洗设施。

4、各类沉淀池比较

| 池型 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平流式 | 1、沉淀效果好 2、对冲击负荷和温度变化的适应性强 3、施工简易，造价较低 | 1、配水不易均匀 2、采用多斗排泥时，每个泥斗需设置排泥管，工作量大；采用链条式刮泥机时，水下部分维修困难。 | 1、地下水位高或地质差的地区 2、大中小型污水厂 |
| 竖流式 | 1、排泥方便，管理简单 2、占地面积小 | 1、池子深度大，施工困难 2、对冲击负荷和温度变化的适应性差 3、造价高 4、单池不宜过大 | 适用于小型污水厂 |
| 辐流式 | 采用机械排泥， 运行方便， 管理简单 | 1、池内流速不稳定，效果差 2、排泥设备复杂，施工质量要求高 | 1、地下水位高的地区 2、大中型污水厂 |
| 斜板(管) | 占地面积小 | 1、造价高 2、斜板(管)易积泥变形，需设置冲洗设备 | 1、可用地面积小的新建中小型厂 2、老厂改造 |

5、沉淀池池型的选择

池型的选择需考虑以下因素：

(1)、废水处理量的大小；

(2)、悬浮物质的沉降性能与泥渣性能

(3)、总体布置与地质条件

(4)、造价高低与运行管理水平

(四)、相关设备与材料

(1)、行车式刮泥机

(2)、链条式刮泥机

(3)、周边传动刮(吸)泥机

(4)、中心传动刮(吸)泥机

(5)、斜板、斜管

二、隔油池

1、主要形式有：平流式隔油池、斜板隔油池

2、相关设备：

链条式刮油机、GYT同向流隔油池

第四节、过滤

1、利用过滤材料分离污水中杂质的一种技术。可用作污水预处理或最终处理。

2、根据过滤材料可分为：多孔材料过滤、颗粒材料过滤。

3、作用：主要处理悬浮物与胶体物质。

4、滤料的选择

(1)、具有足够的机械强度，不致冲洗时引起磨损；

(2)、具有足够的化学稳定性，不溶于水或释放其他有害物质；

(3)、具有适度的空隙率和粒度；

(4)、具有较大的表面积。

5、常用滤料

常用滤料有：石英砂、无烟煤、陶粒、塑料珠以及纤维球等。

6、相关设备：机械过滤器、GYZ泳池过滤器、纤维球过滤器等

第三章  污水的化学处理

污水的化学处理是指采用化学药剂或化学材料对污水中溶解性或胶体态的污染物，通过化学反应使污染物与水分离，或改变污染物的性质，如降低污水中的酸碱度、去除金属离子、氧化某些物质以及有机物等，以除去水中杂质的处理方法。

第一节 中和法

一、基本原理

中和是指酸性和碱性物质反应生成盐和水的过程，利用中和原理处理污水的方法称中和处理法。

二、酸性废水的中和处理

1、药剂中和法  常用药剂有：石灰、碳酸钠、石灰石、电石渣、苟性钠等。

2、过滤中和法  常用药剂有石灰石、白云石、大理石等 处理硫酸废水有浓度限制

(1)、普通过滤中和滤池

(2)、恒流速升流式中和滤池

(3)、变流速升流式中和滤池

(4)、滚筒式中和滤池

3、利用碱性废水

三、碱性废水的中和处理

1、利用酸性废水

2、加酸中和

3、烟道气中和

四、相关设备

曝气升流式中和塔

第二节  混凝

混凝处理的对象主要是污水中的细小悬浮物及胶体微粒，因为这些颗粒很难用自然沉淀法从水中分离出去。

一、混凝的基本原理

向污水中投加某种化学药剂，使在水中难以沉淀的胶体状悬浮颗粒或乳状污染物失去稳定后，由于互相碰撞而聚集或聚合、搭接而形成较大的颗粒可絮状物，从而使污染物更易于自然下沉或上浮而被去除。

能产生上述作用的化学药剂称为混凝剂。

混凝通常与沉淀或气浮结合使用。

二、常用的混凝剂

1、无机混凝剂

主要是铝系和铁系的金属盐，如硫酸铝、明矾、硫酸亚铁、硫酸铁、氯化铁等以及无机高分子聚合物如聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁等。

2、有机混凝剂

常用的是聚丙烯酰胺(PAM)。

三、助凝剂

助凝剂是指与混凝剂一起使用，以促进水的混凝过程的辅助药剂。

助凝剂本身可以起混凝作用，也可不起混凝作用。按功能分三类：

1、调整剂(如调整污水的pH值的石灰、硫酸等)

2、絮体改良剂(如粘土、活化硅酸等可改变絮体的可沉降性能)

3、氧化剂(如氯气、次氯酸钠、臭氧等可氧化亚铁为三价铁以及破坏水中对混凝过程有干扰的有机物，以促进混凝效果)

四、影响混凝效果的因素

1、废水水质

(1)、浊度

(2)、pH值

(3)、水温

(4)、水中存在的其他杂质

2、混凝剂的影响

(1)、混凝剂的种类

(2)、混凝剂的投量

(3)、混凝剂的投加顺序

3、水力条件

主要是搅拌强度和搅拌时间

五、常用设备

主要的水射器、静态混合器、搅拌机、JY加药装置、高分子投药装置等。

第三节  化学氧化还原

化学氧化还原是指加入氧化剂或还原剂使水中的有害物质氧化或还原为无害物质的方法。

主要有：

一、空气氧化

1、地下水的除铁与除锰

2、工业废水中的空气脱硫

二、湿式氧化

指在较高的温度和压力下，利用空气中的氧来氧化污水的溶解或悬浮态的污染物的一种方法，因氧化在液相中进行，因此称湿式氧化。

三、强氧化

主要是指采用臭氧、氯气或氯系强氧化剂(如漂水、二氧化氯等)及过氧化氢等强氧化剂来去除污水中的污染物。常用于其他方法难以处理的污水，如脱色、难生物降解的物质经及杀灭细菌等。

四、化学还原

主要适用于某些金属离子在高价态时毒性很大，用化学还原将其转化为毒性较低的低价态后去除。

如还原除铬(常用亚硫酸钠、亚硫酸铁等)及除汞等。

五、常用设备

脱硫塔、臭氧发生器、加氯机、次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器等。

第四章  污水的物理化学处理

定义：物理化学法是利用物理化学反应的原理来除去污水中溶解的有害物质，回收有用组分，并使污水得到浓度净化的方法。其过程通常是污染物从一相转移到另一相，即进行传质过程。

应用场合：当需要从污水中回收某种特定的物质时，或者当工业废水有毒、有害，且不易被微生物降解时，采用物理化学法最合适。

第一节  吸附

吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的过程，可以发生在气-液、气-固、液-固两相之间。一般适用于低浓度的工业废水处理。

一、吸附机理

吸附主要是由于剂与吸附质之间的物理吸附(分子间力)、化学吸附(化学键力)及离子交换吸附(静电引力)的作用。

最常用的吸附剂为活性炭。

二、影响吸附的因素

影响吸附的因素主要有：

1、吸附剂的性质(如粉状活性炭吸附性能优于粒状活性炭)

2、吸附质的性质

3、操作条件(温度、接触时间、pH等)

三、设计实例

某污水处理量为Q=150m3/h，原水COD为90mg/L，要求出水COD为30 mg/L。且根据试验已知：该活性炭的吸附量为q=0.12gCOD/g炭，污水在塔中的流速为v=6m/h，接触时间为t=40min，活性炭密度为ρ=0.43t/m3。试求吸附塔基本尺寸。

解：

吸附塔的面积A=Q/v=150/6=25m2

2、采用两塔并联，则单塔面积为A1=A/2=12.5m2

3、吸附塔直径为：D=(4A1/π)1/2=3.99m 取D=4m，截面积为A’=12.56 m2

4、吸附塔层高h=v*t=6*40/60=4m

5、吸附塔活性炭容积V=A’*h=12.56*4=50.24m3

6、每塔活性炭充填量为G=V*ρ=21.6t

7、每塔每天处理水量Q’=Q*24/2=1800t/d

8、每塔每天应吸附的COD量W=V*(C0-Ce)=(90-30)*1800/1000=108kg/d

9、再生周期为：T=G*q/W=21.6*1000*0.12/108=24d

四、常用设备

活性过滤器

第二节、浮选

定义  浮选也称气浮，是从液体中除去低密度固体或液体颗粒的一种方法。浮选是通过将空气通入水中产生的微小气泡与水中的悬浮物粘附在一起，利用气泡的浮力上浮到液面实现污染物质的分离。

应用范围   污泥浓缩、回收含油污水中的悬浮油或乳化油、回收某些工业废水中的有用物质(如造纸厂的纸浆纤维等)。

特点   占地面积小(表面负荷高)、具有预曝气作用、处理效率高，出水水质好、浮渣含固率高(一般>4%)、可回收有用物质。

常用形式与比较

| 方法 | 气泡分散度 | 动力消耗 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加压气浮 | 最好，一般30-120μm | 大 | 最好 |
| 叶轮扩散气浮 | -1mm | 较大 | 好 |
| 曝气气浮 | 气泡大 | 较小 | 差 |

常用设备  QF一元化气浮、浅层气浮、涡凹气浮等。

第三节  汽提与吹脱

吹脱主要是用来脱除污水中的溶解气体和某些易挥发的溶质，也可脱除化学转化形成的溶解气体。实质是污染物从液相向气相转化的过程实现液相的净化。

汽提去除的对象是污水中的挥发性溶解物，借助于污水与通入蒸汽的接触，使污水中的挥发性物质按一定的比例扩散到气相中，从而达到液相的净化。

吹脱与汽提的比较

| 方法 | 主要去除对象 | 手段 | 操作条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吹脱法 | 溶解性气体与易挥发性物质 | 空气吹脱 | 可在常温下于吹脱池或塔中进行 |
| 汽提法 | 挥发性污染物 | 蒸汽蒸馏或蒸汽直接加热 | 较高温度下，密闭塔内进行 |

主要设备  吹脱塔

第四节  电解

含有电解质的污水在直流电的作用下，由于两极上分别产生氧化反应与还原反应，从而使某些污染物去除而得到净化。主要是利用电解作用，把污染物去除或奖有毒的物质转化为无毒或低毒的物质。

一、主要类别

1、电化学氧化(还原)法

去除污水中的CN-、六价铬还原为三价铬等。

2、电气浮法、电凝聚法

利用电解产生的气体或产生的絮凝物相应的作用来去除污染物。

二、主要特点

占地小，处理效率高；易于控制。运费用高。

三、常用设备

电凝聚设备、电气浮等。

第五节  膜分离

定义  膜分离是利用特殊的薄膜对液体中的某些成分进行选择性透过的方法的统称。

一、膜分离优缺

1、优点

可在常温下操作；不消耗热能；没有相变化；装置简单，易控制易维修；分离效率高。

2、缺点

处理能力小；能耗高。

二、常用形式

| 分离过程 | 推动力 | 膜 | 膜孔径(nm) | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电渗析 | 电位差 | 离子交换膜 | 1-10 | 分离离子，用于回收酸碱、若咸水淡化 |
| 反渗透 | 压力差(大) | 反渗透膜 | <10 | 分离小分子溶质，用于海水淡化，去除无机离子及有机物 |
| 超滤 | 压力差(小) | 超滤膜 | 1-40 | 截留大分子，去除细菌、蛋白质等 |

三、常用设备

反渗透(RO)、超滤(UF)、膜生物反应器(MBR)等。

第六节  其他物理化学处理法

萃取

利用某种物质在互不相溶的两种液相(溶剂)内具有不同的溶解度，使大部分污染物从一相(主要是污水)转移到另一相(主要为有机溶剂)的过程。

常用于含酚废水的处理或酚的回收。

二、离子交换

离子交换法是一种借助于离子交换剂上的离子与污水中的离子进行交换反应而去除污水中有害的离子的方法。

常用于水处理中制备软化水或纯水；污水处理中常用于重金属离子的处理。

第五章  污水的生化处理

第一节  概述

一、定义

利用微生物的代谢作用把污水中的有机物转化为简单的无机物，这个转化过程就是生物化学处理过程，简称生化法。

二、环境对微生物的影响

1、温度

2、溶解氧

3、pH值

4、营养物

5、有毒物质的限制

6、有机物浓度

三、污水可生化性评价

一般地，依据BOD5/COD的比值来确定可生化性：

>0.45     易生化

0.3-0.45   较好

0.2-0.3    较难

<0.2      不宜

四、生物处理分类

| 好氧处理 | 自然条件 | 水体自净 | 天然水体与氧化塘 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土壤净化 | 污水灌溉 |
|  | 人工条件 | 悬浮生长型 | 活性污泥法 |
|  |  |  | SBR法及其变形、氧化沟等 |
|  |  | 固着生长型 | 生物膜法(生物滤池、生物转盘、接触氧化法、好氧流化床等) |
| 厌氧处理 | 自然条件 | 高温堆肥 |  |
|  |  | 厌氧塘 |  |
|  | 人工条件 | 悬浮生长型 | 厌氧消化池、UASB、化粪池 |
|  |  | 固着生长型 | 厌氧滤池、厌氧流化床 |

第二节  活性污泥法

一、常用指标

1、污泥浓度(MLSS)

指曝气池中单位体积混合液中所含悬浮固体(MLSS)的质量，常用g/L或mg/L表示。

相应地挥发性悬浮固体的浓度称MLVSS。

2、污泥容积指数(SVI)

指曝气池混合液经30min后1g干污泥所占的污泥容积(以mL计)。

SVI=混合液30min沉降比(%)*10/混合液污泥浓度(g/L)

一般城市污水SVI位于50-100之间。

3、污泥沉降比(SV)

指曝气池混合液经30min后，沉淀污泥所占混合液总体积的百分比。

一般城市污水SV位于15%-30%之间。

4、污泥龄(θC)

污泥龄指将曝气池内的全部污泥量与每日排放的剩余污泥量的比值，单位为d。

二、容积计算

1、按污泥负荷计算：

V=24LjQ/(1000FWNW)

2、按容积负荷计算：

V=24LjQ/(1000Fr)

式中：

V   曝气池容积(m3)

Lj   设计进水BOD5(mg/L)

Q   曝气池的设计流量(m3/h)

FW   曝气池的五日生化需氧量污泥负荷(kg/kg.d)

NW   曝气池内混合液悬浮固体的平均浓度(g/L)

Fr： 曝气池的五日生化需氧量容积负荷(kg/m3.d)

3、处理城市污水的主要参数

三、供氧

供氧方式主要有：鼓风曝气(按曝气器可分穿孔曝气、微孔曝气等)、机械曝气(表曝机、曝气转刷等)等。

设计需氧量AOR

AOR=0.024aQ(Lj-LCh)-cVNWV/θC

注：未考虑氨氮的因素。

式中：

AOR：设计需氧量(kgO2/d)

a ：  碳的氧当量，取1.47

Q：  设计流量(m3/h)

Lj(LCh)：   设计进(出)水BOD5(mg/L)

V：  曝气池容积(m3)

NWV：曝气池中活性污泥挥发性悬浮固体的平均浓度(g/L)

θC：污泥龄(d)

曝气池的污水需氧量应按去除的五日生化需氧量等计算确定，一般去除每公斤五日生化需氧量的需氧量，可采用0.7～1.2kg。

当采用空气扩散曝气时，供气量应根据曝气池的设计需氧量、空气扩散装置的型式及位于水面下的深度、水温、污水的氧转移特性、当地的海拔高度以及预期的曝气池溶解氧浓度等因素，由试验或参照相似条件的运行资料确定，一般去除每公斤五日生化需氧量的供气量可采用40～80m³。

当处理城市污水采用表面曝气器时，去除每公斤五日生化需氧量的供氧量（按标准工况计），可采用1.2～2.0kg。每座氧化沟应至少有一台备用的曝气器。曝气池混合全池污水体积所需功率（以表面曝气器配置功率表示），一般不宜小于25W/ｍ³，氧化沟一般不宜小于15W/ｍ³。

供风管道主风管流速宜采用10-15m/s，支管流速宜采用4-5m/s。

四、设计实例

一污水处理厂处理量为Q=100m3/h，曝气池进水BOD5=120mg/L，出水要求BOD5为20mg/L。采用活性污泥法，已知污泥负荷为FW=0.2kg/(kg.d)，曝气池内污泥浓度(MLSS)为2g/L，MLVSS=1g/L，污泥龄为10d。

已知空气密度为ρ=1.29kg/m3，氧气在空气中的重量百分比为23%，曝气器氧利用率为E=7%，实际供气系数为1.5。

试求曝气池容积与实际需空气量(m3/min)。(不考虑温度与其他因素) 解：

1、计算曝气池容积V=24LjQ/(1000FWNW)=24*120*100/(1000*0.2*2)=720m3

2、设计需氧量

AOR=0.024aQ(Lj-LCh)-cVNWV/θC =0.024*1.47*100*(120-20)-1.42*720*1/10

=250.56kgO2/d

3、设计供空气量为S=AOR/(E*23%*ρ)=250.56/(7%*23%*1.29)=12064m3/d

4、实际供气量为1.5*12064/(24*60)=12.57m3/min

五、常用设备

鼓风机、微孔曝气器、曝气转刷(碟)

六、活性污泥法的新发展

1、AB法

2、SBR法及其变形

3、深井(层)曝气法

4、氧化沟

5、粉末活性炭法

6、纯氧曝气法

第三节  生物膜法

生物膜法与活性污泥法的机理相同，主要不同在于活性污泥法主要依靠曝气池中悬浮流动的活性污泥来分解有机物，而生物膜法依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。

一、生物膜法的特点

固着的生物膜对污水水质、水量的变化有较强的适应性，操作稳定性好；

不会发生污泥膨胀；

生物相丰富且分相；

剩余污泥量少；

比表面积小，处理效率不如活性污泥法。

二、生物膜法的主要形式

1、生物滤池

2、生物转盘

生物转盘的盘体应轻质、高强、防腐蚀、防老化、易于挂膜、比表面积大以及方便安装、养护和运输。

生物转盘应分2～4段布置，盘片净距进水端宜为25～35mm；出水端宜为10～20mm。

生物转盘的水槽设计，应符合下列要求：

盘体在槽内的浸没深度不应小于盘体直径的35%，但转轴中心在水位以上不应小于150mm。

盘体外缘与槽壁的净距不宜小于100mm。
   每平方米盘片全部面积具有的水槽有效容积，一般宜为5～9L。

盘体的外缘线速度宜采用15～18m/min。
 生物转盘的转轴强度和挠度必须满足盘体自重和运行过程中附加荷重的要求。

生物转盘的设计负荷，应按进水水质、要求处理程度、水温和停留时间，由试验或参照相似污水的实际运行资料确定，一般采用五日生化需氧量表面有机负荷，以盘片面积计，宜为10～20g/（m3.d），表面水力负荷以盘片面积计，宜为50～100L/（m3.d）。
 生物转盘宜有防雨、防风和保温的措施。

3、生物接触氧化法

生物接触氧化池的填料应采用轻质、高强、防腐蚀、易于挂膜、比表面积大和空隙率高的组合体。

填料应分层，每层厚度由填料品种确定，一般不宜超过1.5m.。

三、常用材料与设备

填料系列(软性、半软性、组合、弹性、蜂窝、悬浮填料等)

生物转盘、WSZ系列设备等

第六章  污泥处理

污泥处理指污泥的减容与无害化处理。

主要有污泥浓缩、污泥脱水或污泥自然干化。

一、污泥浓缩

主要有污泥重力浓缩及气浮浓缩等。

相关规定：

重力式污泥浓缩池的设计，当浓缩城市污水的活性污泥时，应符合下列要求：

污泥固体负荷宜采用30～60kg/m²·d。

浓缩时间采用不宜小于12h。

由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率，当采用99.2～99.6%时，浓缩后污泥含水率宜为97～98％。

有效水深一般宜为4m；

采用刮泥机排泥时，其外缘线速度一般宜为1～2m/min，池底坡向泥斗的坡度不宜小于0.05。

在刮泥机上应设置浓集栅条。

二、污泥脱水

污泥脱水机械有：板框(箱式)压滤机、带式压滤机、卧式离心螺杆机等。